中华世纪坛自动火灾报警及视频监控系统应急维修项目

招标编号：BMCC-ZC22-0567

招 标 文 件

招标人：北京歌华文化中心有限公司

招标代理机构：北京明德致信咨询有限公司

2022年10月

目      录

第一章	 招标公告	3

第二章	 投标人须知	7

投标人须知前附表	7

投标人须知	9

一、说明	9

二、招标文件	9

三、投标文件的编写	10

四、投标文件的提交	13

五、开标和评标	15

六、定标	25

第三章	合同主要条款及格式	28

第四章 技术规格与要求	42

第一节．一览表及预算	43

第二节．技术需求	43

第五章	附件--投标文件格式	68

附件1	  投标书	69

附件2	  开标一览表	70

附件3	  投标报价明细表	71

附件4	  货物说明一览表	72

附件5  	技术参数偏离表	73

附件6 	商务条款偏离表	74

附件7	  投标人资格证明文件	75

附件8	  法定代表人授权书	81

附件9  投标人基本情况表	82

附件10  技术文件	86

附件11	招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件	87

# 第一章	 招标公告

招标公告

北京明德致信咨询有限公司（招标代理机构）受北京歌华文化中心有限公司（招标人，也称买方）的委托，对下述项目进行国内公开招标，现欢迎合格的投标人参与投标。本项目资金已经落实（企业自筹），具备招标条件。

一、项目名称：中华世纪坛自动火灾报警及视频监控系统应急维修项目

二、招标编号：BMCC-ZC22-0567。

三、招标内容：

| 包号 | 名称 | 分包预算金额 (万元) | 是否接受进口 | 项目名称及编号 | 项目总预算(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 视频监控购置及安装 | 410 | 否 | 中华世纪坛自动火灾报警及视频监控系统应急维修项目 BMCC-ZC22-0567 | 670 |
| 02 | 自动报警系统设备购置及安装 | 260 |  |  |  |

四、合格投标人：

1、在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任；

2、遵守国家相关法律法规和规章的规定，具有良好的信誉和诚实的商业道德；

3、没有处于被责令停业，投标资格被暂停或取消，财产被接管或冻结，破产状态，没有被列入失信被执行人名单。在最近三年内没有骗取中标、严重违约及重大质量问题。

4、不得为投标项目前期准备提供设计或咨询服务，不得为投标项目的监理人。

5、必须按包号购买招标文件并登记备案；

6、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段的投标；

7、投标人不得相互串通投标。投标人不得以低于成本的报价竞标，也不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

8、不接受联合体投标。

9、本项目02包投标人需具备消防设施工程专业承包资质。

五、购买招标文件时间、地点：

1、时间： 2022年11月8日至2022年11月15日，每天9:00-11:30，13:30-16:30。

2、地点：线上邮箱报名。

3、招标文件售价：每包人民币500元，售后不退。

4、本项目只接受电汇或网银购买。

5、电汇或网银购买标书，请将电汇底单（网银转账页面）扫描件及以下表格发邮件至bjmdzx@vip.163.com，邮件主题请务必注明“（招标编号/包号）购买标书信息”。若需快递纸质版招标文件也请在邮件中注明，须加收快递费100元。电汇或网银必须于购买文件截止当日下午16:30前到账。

| 项目编号 | BMCC-ZC22-0567 |
| --- | --- |
| 报名包号 | / |
| 汇款金额 |  |
| 公司名称 |  |
| 统一社会信用代码 |  |
| 公司通讯地址 |  |
| 项目联系人 |  |
| 联系电话 |  |
| 联系邮箱 |  |
| 需要快递纸质版文件 | 是(须加收快递费100元） √否 |
| 汇款/转账凭证 | （汇款或转账的底单扫描件或截图） |

六、投标截止时间及开标时间、地点：

1、投标截止时间及开标时间：2022年11月29日上午9：30（北京时间）；

2、投标及开标地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1706第一会议室。（提示：楼层较高，请供应商预留递交文件时间提前到场）。

七、评标办法：综合评分法，招标人声明不保证最低报价的投标人中标。

八、其他：投标文件请于开标当日（投标截止时间之前）提交至开标地点，逾期恕不接受。届时投标人派代表参加开标仪式。

九、招标公告发布媒介：北京明德致信咨询有限公司官网和中国采购与招标网。对其他网站转发本公告可能引起的信息误导、造成供应商的经济或其他损失的，采购人及采购代理不负任何责任

十、联系方式：

采购人：北京歌华文化中心有限公司

地  址：北京市海淀区复兴路甲9号

联系人和联系方式：张闫010-84187944

招标代理机构：北京明德致信咨询有限公司

地址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1709室

邮编：100083

公司名称：北京明德致信咨询有限公司

开 户 行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行

账    号：0200 0062 1920 0492 968

项目联系人：刘佳、吕绍山、王经理  联系电话：82370045、13801046291

电子邮箱：66235012@qq.com

# 第二章	 投标人须知

## 投标人须知前附表

本表是关于投标人须知的说明或补充，如有矛盾，以本表为准。如本表和招标公告中的内容有矛盾，也以本表为准。

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 招标方式：公开招标； 项目名称：中华世纪坛自动火灾报警及视频监控系统应急维修项目 招标编号：BMCC-ZC22-0567。 |
| 2.1 | 招标人：北京歌华文化中心有限公司； 地址：北京市海淀区复兴路甲9号。 联系方式：张闫010-84187944 |
| 2.2 | 招标代理机构：北京明德致信咨询有限公司； 地址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1709室； 联系方式：刘佳、吕绍山、王经理/010-82370045、13801046291。 |
| 17.2 | 投标保证金金额：01包人民币62000元；02包人民币40000元。 |
| 17.4 | 投标保证金形式：投标保证金币种仅限于人民币，接收单位为北京明德致信咨询有限公司（银行信息见第一章）。投标保证金须按以下形式提交：支票、电汇（或网银）、银行汇票等非现金形式。投标保证金出具人必须和投标人名称一致且必须从投标人的基本账户转出；如是电汇或网银，必须在投标截止时间之前到达招标代理机构银行账户。 |
| 18.1 | 投标有效期：投标文件从开标日起有效期为120天。如果投标文件有效期不足120天，将导致投标被否决。 |
| 20.1 | 投标文件数量：投标人应提交一份正本投标文件、五份副本投标文件和一份电子版投标文件（U盘），每份书面投标文件封面的右上角应标明“正本”或“副本”。如电子版投标文件和书面投标文件不符，以书面投标文件为准。 |
| 20.3 | 为方便开标唱标，投标人应将开标一览表、投标保证金分别单独用信封密封，并在信封上标明“开标一览表”、“投标保证金”等字样，在投标时单独提交（若投标保证金采用电汇方式，提供电汇底单复印件；如采用网银形式，提供网银转账页面打印件）。如有投标优惠声明，可和开标一览表一块密封。 |
| 21.1 | 1、投标截止时间及开标时间：2022年11月29日上午9：30（北京时间）； 2、投标及开标地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1706第一会议室。（提示：楼层较高，请供应商预留递交文件时间提前到场）。 |
| 32.1 | 合同授予：招标人将确认排名第一的中标候选人为中标人并授予合同。 |
| 32.3 | 履约保证金：详见合同条款 |
| 38.1 | 招标代理服务费：按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）由中标人在领取中标通知书前按预算金额计算执行取费。 |
| 风险 | 项目招投标过程中及完成后，由于国家政策调整、不可抗力等原因导致项目延迟或取消，投标人应充分予以考虑，招标人及招标代理机构不承担相关风险。 |

## 投标人须知

## 一、说明

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本项目招标公告中所叙述的项目和包号。

2. 定义

2.1 “招标人”系指北京歌华文化中心有限公司，也称买方；

2.2 “招标代理机构”系指受招标人委托进行招标组织工作的北京明德致信咨询有限公司；

2.3 “投标人”系指响应招标人要求，向招标人或招标代理机构提交投标文件的单位。

3. 合格的投标人

3.1 合格的投标人条件详见第一章“招标公告”第四条。

4. 投标范围、投标费用和保密

4.1投标人只能参与对应包号的投标且不得拆标包投标，否则其投标将被视为非实质性响应而予以否决；

4.2 投标人应承担所有参与投标的相关费用，不论投标过程中的作法和结果如何，招标人和招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.3 参与招标投标活动的各方应当对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应当承担相应的法律责任。

## 二、招标文件

5．招标文件的构成

5.1招标文件由发售的招标文件及在招标过程中发生的修正和补充文件组成。招标文件共五章，内容如下：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  合同条款

第四章  技术规格与要求

第五章  附件--投标文件格式

5.2 投标人收到招标文件时，应检查页数和附件数量。投标人发现任何页数或附件数量的遗缺，任何数字或词汇模糊不清，任何词义含混不清，应告知招标代理机构补全或澄清。如果投标人不按上述提出要求而造成不良后果，招标人/招标代理机构不承担责任。

6. 对招标文件的异议

6.1 任何对招标文件有异议的投标人或者其他利害关系人，应在投标截止日期10日之前按招标代理机构的地址以书面形式（包括电报、电传、传真）通知招标代理机构。招标人/招标代理机构应当自收到异议之日起3日内作出答复。

7. 招标文件的澄清或修改

7.1无论出于何种原因，招标人/招标代理机构可主动地或在解答投标人要求澄清的问题时对招标文件进行澄清或修改；

7.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人/招标代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的投标人；不足15日的，招标人/招标代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。投标人在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认；

7.3招标文件的澄清或修改书将构成招标文件的一部分，对招标人和投标人都具有约束力；

7.4招标人保留在任何时候对招标文件的解释权。

## 三、投标文件的编写

8. 投标要求

8.1 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式和条款等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被否决。

9. 投标语言

9.1 投标人提交的投标文件及投标人与招标人/招标代理机构就有关投标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其它语言的资料，但有关段落必须翻译成中文，在有差异时以中文为准。

10．投标计量单位

10.1 除在招标文件的“技术规格与要求”中另有规定外,计量单位应使用我国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其它计量单位）。

11. 投标文件的组成

11.1 投标人应在其投标文件中按招标文件第五章规定的格式（如有），填写提供以下（但不限于）文件或资料，提供复印件的须加盖单位公章：

(1) 投标书（附件1）；

(2) 开标一览表（附件2）；

(3) 投标报价明细表（附件3）；

(4) 货物说明一览表（附件4）；

(5) 技术参数偏离表（附件5）；

(6) 商务条款偏离表（附件6）；

(7) 投标人的资格证明文件（附件7）；

(8) 法定代表人授权书（附件8）；

(9) 投标人基本情况表（附件9）；

(10) 技术文件（附件10，见本须知第16条）；

(11) 招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件（附件11）；

11.2 投标人应将投标文件装订成册（不允许活页装订，否则其投标将被否决）。

12. 投标方案要求

12.1每个投标人投标的每个包只能有一个投标方案，否则其该包投标将被否决。

13. 投标报价

13.1 投标报价为现场交货价，所有货物和服务费用及其它相关费用应包含在内，包括但不限于产品设计、制造、运输、保险、安装、调试、验收、培训及相关技术服务等所有费用，还包括按照法律法规应交的全部税费；

13.2投标人应按招标文件中规定的“开标一览表”（附件2）格式，以招标内容为基础提出投标报价；

13.3 投标人应在“投标报价明细表”（附件3）详细填写包含招标全部内容的各项费用的构成，属于免费提供的请填写“免费”；

13.4 投标人按上述13.3款要求填写“投标报价明细表”是供评标委员会评标方便，但不限制招标人以其它方式签订合同的权力；

13.5投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标将被否决；

13.6除非招标文件另有说明，每个投标人投标的每个分包只能有一个投标报价，否则其该包投标将被否决。

14．投标货币

14.1 投标人需按要求报价，否则其投标将被否决。

15. 投标人资格的证明文件和商务偏离

15.1 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件（附件7）,作为投标文件的重要组成部分；

15.2 投标人应对本招标文件商务条款（即第四章除外的全部条款）的响应偏离逐条提出，并填写商务条款偏离表（见附件6）。

16. 证明投标产品等符合招标文件规定的文件（技术文件）

16.1 投标人应对招标文件第四章“技术规格与要求”中的各项条款做出清晰准确的答复，如有偏离应逐条提出，并将偏离情况填写技术参数偏离表（附件5）；

16.2 投标人须提交证明其拟提供服务符合招标文件规定的响应性文件，作为投标文件的一部分，该证明文件包括但不限于主要技术指标和性能的详细说明、项目实施方案、售后服务方案等；

16.3本招标文件的“技术规格与要求”中所提出的标准、商标牌号（如有）或商品目录编号（如有）的参考资料仅系说明，并非进行限制。投标人可以在投标文件中采用具有权威性的标准、商标牌号或商品目录编号替换招标人指定的相应内容，只要能表明这些替换在实质上相当于或优于招标人所提技术规范的要求，并能使招标人满意。

17. 投标保证金

17.1 投标保证金为投标文件的必须要件；

17.2 投标人应随投标文件一并向招标代理机构提交投标人须知前附表规定的投标保证金，并作为其投标的一部分（具体提交方式见本须知第20.3条）；

17.3 投标保证金用于保护本次招标免受投标人的行为而引起的风险；

17.4 投标保证金币种仅限于人民币，接收单位为北京明德致信咨询有限公司（银行信息见第一章）。投标保证金须按以下形式提交：支票、电汇（或网银）、银行汇票。投标保证金出具人必须和投标人名称一致且必须从投标人的基本账户转出；如是电汇或网银，必须在投标截止时间之前到达招标代理机构银行账户；

17.5在中标人与招标人签订采购合同后5日内，招标代理机构退还所有投标人的投标保证金。17.6发生以下情况，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标截止期后撤销投标；

（2）中标人无正当理由不与招标人订立合同；

（3）中标人在签订合同时向招标人提出附加条件；

（4）中标人不按照招标文件要求提交履约保证金。

18. 投标有效期

18.1 投标文件从开标日起有效期为120天。如果投标文件有效期不足120天，将导致投标被否决；

18.2 特殊情况下，招标人/招标代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求，其投标保证金将予以退还。对于同意该要求的投标人，将被要求相应延长投标保证金的有效期。

19. 投标文件的签署及规定

19.1投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上要求的地方签字、加盖单位公章。授权代表须有书面的“法定代表人授权书”（附件8），并将其附在投标文件中。投标文件的副本可采用正本的复印件；若正本和副本不同，以正本为准；

19.2投标文件的任何行间插字、涂改和增删须由签署投标文件的人在旁边签字或加盖公章才有效；

19.3 投标文件（包括投标文件的补充文件、澄清函等）因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

## 四、投标文件的提交

20. 投标文件的数量、密封和标记

20.1 投标人应提交一份正本投标文件、五份副本投标文件和一份电子版投标文件（U盘），每份书面投标文件封面的右上角应标明“正本”或“副本”。如电子版投标文件和书面投标文件不符，以书面投标文件为准。如果一个投标人投多个分包，各分包投标文件可以分开制作，也可合并制作。投标截止时间之后，所有投标文件均不退还。

20.2 投标人应将“投标文件”正本单独用信封（箱）密封、全部副本一起单独用信封（箱）密封，并标明招标编号、项目名称、分包号及正本或副本；电子文档单独用信封封装，并标明招标编号、项目名称。

20.3为方便开标唱标，投标人应将开标一览表、投标保证金分别单独用信封密封，并在信封上标明“开标一览表”、“投标保证金”等字样，在投标时单独提交（若投标保证金采用电汇方式，提供电汇底单复印件；如采用网银形式，提供网银转账页面打印件）。如有投标优惠声明，可和开标一览表一块密封；

20.4 每一密封信封（箱）上注明“于      年 月 日   时之前（指招标文件中规定的开标日期及时间）不准启封”的字样；所有信封（箱）上还应写明投标人名称和地址，以便若其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回；

20.5 投标人应将投标文件按20.1-20.4中的规定密封和标记后，按招标文件中规定的开标地点送达招标人/招标代理机构；

20.6如果投标人未按上述规定进行标记，招标人/招标代理机构对“投标文件”的提前拆封不负责任；

20.7 由于不可抗拒的原因或无法控制的事件发生而导致投标文件包装的损坏或投标文件的损毁、丢失等，招标人/招标代理机构将不负责任；

20.8 招标人/招标代理机构拒绝接受以电报、电话、传真、电子邮件形式的投标。

21. 提交投标文件的截止时间

21.1 所有投标文件【包括一份正本投标文件、五份副本投标文件和一份电子版投标文件（U盘）以及开标一览表、投标保证金和投标优惠声明（如有）】都必须在规定的投标截止时间之前送达招标人/招标代理机构；

21.2 出现第7.3款因招标文件的修改推迟投标截止时间时，则按修改通知规定的时间前提交。在此情况下，招标人、招标代理机构和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的  截止期；

21.3 招标人/招标代理机构将拒绝在投标截止时间后提交/收到的投标文件及未密封的投标文件。

22.	投标文件的补充、修改和撤回、撤销

22.1 投标人在提交投标文件后，可在投标截止时间前对其投标文件进行补充、修改或撤回，但必须有补充、修改或撤回的书面通知并由法定代表人或正式授权的投标人代表签字或加盖公章；

22.2投标人对投标文件的补充或修改通知还须进行密封和标记（注明项目名称、招标编号、“补充或修改通知”等）；

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改或撤回其投标文件（评标委员会要求的澄清除外）；

22.4 投标人不得在投标截止时间之后撤销其投标文件，否则其投标保证金将按不予退还。

## 五、开标和评标

23．开标

23.1 招标人/招标代理机构在规定的时间和地点公开开标，投标人须派代表参加开标仪式，否则视为默认开标结果；

23.2 开标仪式由招标代理机构组织并主持，在宣布开标纪律后由投标人代表及公证人员（如有）当众查验投标文件密封情况，确认无误后交由招标代理机构工作人员拆封唱标，当众宣读投标人名称、投标价格、投标优惠声明（如有）、交货期、是否提交了投标保证金，以及招标代理机构认为合适的其它内容；

23.3 招标代理机构整理开标记录并由投标人代表签字确认。

24．评标委员会

24.1 招标人将根据本次招标项目的特点和有关法律法规的要求组建评标委员会；

24.2 评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，其中招标人代表一人，技术、经济专家四人（招标人有权视情况调整人员组成及比例，但必须符合招标投标相关法律法规  要求）；

24.3 评标委员会对投标文件进行审查、澄清、评估和比较。

25. 对投标文件的审查和响应性的确定

25.1 开标后，评标委员会将首先审查每一投标文件：

（1）是否满足本须知第3条合格投标人的标准；

（2）是否完整；

（3）是否正确签署有关文件；

（4）是否提交了所要求的投标保证金；

（5）是否实质上响应了招标文件的要求（包括所有的商务条款和技术要求）；

25.2 实质上响应要求的投标文件应无重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指：

（1）影响到招标文件规定的供货范围、质量和性能等；

（2）限制了招标人的权力和投标人的义务的规定；

（3）纠正或保留这种偏离将会对提交了实质上响应招标文件要求的投标文件的其他投标人的竞争地位，产生不公正的影响；

25.3 评标委员会将确定每一投标人是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离或保留；

25.4 评标委员会确定为非实质性响应的投标将被否决，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标；

25.5 评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠开标后的任何外部证据。

25.6 “投标文件”属下列情况之一的， 评标委员会将视为非实质性响应而予以否决：

(1) 投标有效期不满足18.1要求的；

(2) 不满足合格投标人要求或资格证明文件不符合要求的；

(3) 未按规定提交投标保证金的；

(4) 未按规定加盖公章的；

(5) 投标人未按规定签字，或投标人非法定代表人签字而无法定代表人授权的；

(6) 投标报价低于成本或者高于最高限价（如有）的；

（7）投标人以他人名义投标的，或有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；

(8) 招标文件和有关法律法规明确规定可以被否决的其他情形的。

说明1：投标人使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书属于以他人名义投标。

说明2：下列情形属于或视为投标人串通投标：

（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）投标人之间约定中标人；

（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动；

（6）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（7）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（8）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（9）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（10）不同投标人的投标文件相互混装；

（11）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

说明3：下列情形属于投标人弄虚作假：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。

说明4：判断投标报价是否低于成本：投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底或最高投标限价时明显低于标底或最高投标限价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，可认定该投标人以低于成本报价竞标。

26．投标文件报价错误的修正

26.1 若“开标一览表”中的报价与投标文件中的报价不符，则以“开标一览表”的报价为准。计算错误将按以下方法更正：

大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

26.2 评标委员会将按上述改正错误的原则调整投标报价，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受调整后的报价，则其投标将被否决。

27．投标文件的澄清和补正

27.1为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较,评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确的内容、明显文字或者计算错误进行澄清或者说明，但是澄清或者说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。

27.2投标人必须按要求进行书面澄清或说明，由其法定代表人或正式授权的代表签字或加盖公章。

28. 对投标文件的评审和比较

28.1评标委员会将对有效的投标文件进行评审和比较；

28.2 评标时除考虑投标报价以外,还将考虑其它因素，具体见本须知第29.7条。

29. 评标原则及主要方法

29.1 认真贯彻国家有关法律、法规，维护国家利益；

29.2 保护招标人的合法利益；

29.3 评标工作将遵循公平、公正、科学、择优的原则，对所有投标人的投标评价都采用相同的程序和标准；

29.4 评标严格按照招标文件的要求和评标办法的规定进行；

29.5 评标期间不接受任何价格调整（报价错误修正除外）；

29.6本次评标采用综合打分法，是指在满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，由评委依据招标文件和评标办法以及有关法律法规的要求对每个合格的投标人按分包进行独立打分，所有评委对同一投标人同一分包打分的算术平均值为该投标人该标段的最终得分（所有得分保留小数点后两位，第三位四舍五入）。投标人按最终得分由高到低排序，每标段得分最高的前三名依次作为该标段的中标候选人（得分相同的，按投标报价由低到高排序；得分和投标报价均相同的，按技术部分得分由高到低排序）。有效投标不足三个的，中标候选人数量为实际有效投标人数量；有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决所有投标。

29.7 本次评标满分为100分，具体权重划分和评审标准如下：

### 01包评分办法：

| 评分项 | 评分内容 | 最高 得分 |
| --- | --- | --- |
| 价格 | 以所有有效投标报价的简单算术平均值为评标基准价，评标基准价的价格分为满分30分。当投标报价低于评标基准价时，其价格分=30-20*【（评标基准价-投标报价）/评标基准价】；当投标报价高于评标基准价时，其价格分=30-25*【（投标报价-评标基准价/评标基准价）】；价格分保留两位小数。最低得0分。 | 30 |
| 技术指标 | 投标人所投产品完全响应招标文件技术指标要求得27分。 技术要求中，带“#”号标记的条款为重要指标，每有一项 #指标负偏离扣1分； 其他指标为一般，每有一项负偏离扣0.5分，扣完为止。 注：1.投标人须在技术规格偏离表中对本招标文件第四章项目需求-技术要求-技术规格中的所有内容进行点对点应答，必须在引用本招标文件的基础上,进行逐条逐项答复、说明和解释，否则视为不满足要求。漏报技术条款视为不满足。 2.为方便评标，需求中要求提供证明文件的，投标人需在偏离表最后一列“说明”中写明相关证明文件的对应页码。 3.对于招标文件中标“#”指标，招标文件明确要求的，应提供招标文件要求的相关证明文件。招标文件未做要求的，投标人可提供的证明材料包括但不限于：公开发布的印刷资料（彩页或产品说明书）或国家认可的检测机构出具的检测报告或官方网站发布的技术资料截图或设备真实功能截图等。不满足上述要求的视为该条指标未响应。 | 27 |
| 同类项目业绩 | 提供投标人2019年11月1日至今的同类项目相关业绩合同（有效复印件），每提供1份得1分，最高得5分。需至少提供合同首页、合同金额关键页、合同盖章页并加盖投标人公章，不提供不得分。 | 5 |
| 项目重难点分析 | 项目的重点难点分析非常准确，针对性强，有非常合理的解决方案，满足招标文件要求，得2分； 项目的重点难点分析较准确，有一定针对性，有较合理的解决方案，满足招标文件要求，得1分； 项目的重点难点分析有欠缺，无针对性，解决方案合理性不足，或无项目的重点难点分析，得0分。 | 2 |
| 实施方案 | 项目实施方案内容全面、明确重点，安装、调试、验收方案合理、针对性强、贴近项目需求，为该项目提出合理化建议，措施有力，得10分； 项目实施方案内容较全面，安装、调试、验收方案较合理、针对性较强、较贴近项目需求，为该项目提出合理化建议，措施有力，得7分； 项目方案内容一般，但部分非关键性内容不够齐全完整，或缺乏针对性，或存在与项目需求不一致的内容的，不能作为指导施工依据的得4分； 项目实施方案内容叙述简单、针对性差，部分关键内容明显缺失或与项目要求不一致，或与采购人的实施要求不符合的，得1分； 未提供相关内容的，得0分。 | 10 |
| 施工方案 | 施工方案内容完整、全面、施工计划清晰合理、针对性强、可行性高，完全满足招标文件要求的，得7分； 施工方案内容较完整、全面，施工计划较清晰合理、针对性较强、可行性较高，满足招标文件要求的，得4分； 施工方案内容不完整、全面，施工计划不清晰、针对性不足、可行性较差，基本招标文件要求的，得1分； 未提供得0分。 | 7 |
| 原有设施及场地保护方案 | 提供对原有设施及场地的保护方案，方案合理全面，详细具体，工作完成后对现场垃圾进行清运，得3分； 提供对原有设施及搬入和搬出场地的保护方案，方案较为合理，细节较为全面，工作完成后对垃圾进行清运，得2分； 提供对原有设施及搬入和搬出的保护方案，方案不合理，细节考虑不够全面，缺乏一定的针对性，得1分； 未提供对现有设施的保护方案，得0分。 | 3 |
| 集成方案 | 方案针对性非常强，内容完整详细，步骤非常清晰，可扩展性非常广泛，兼容性非常高，能够保证运行稳定性，得7分； 方案针对性强，内容完整详细，步骤清晰，可扩展性广泛，兼容性高，能够保证运行稳定性，得5分； 方案针对性较强，内容较完整，步骤较清晰，可扩展性较广泛，兼容性较高，能够保证运行稳定性，得3分； 方案具有一定针对性，内容基本完整，具备基本实施步骤，可扩展性不高，但基本保证硬件兼容，能保证基本稳定运行，得1分； 方案不具有针对性，内容基本完整，实施步不清晰，可扩展性不高，硬件不能体现兼容性，不能保证稳定运行，得0分。 | 7分 |
| 团队人员 | 人员数量充足、专业能力强、技术水平强，完全满足招标文件要求，得2分； 人员数量满足项目基本需要、专业能力略有不足、技术水平略有欠缺，满足招标文件要求，得1分； 人员数量不足或专业能力、技术水平方面有欠缺，不满足招标文件要求或未提供相关方案的，得0分。 | 2 |
| 售后服务 | 售后服务方案符合项目特点，产品满足质保期，有原厂售后服务支持，提供相应承诺函；售后服务机构、配件供应、响应时间、等合理可行，相关服务内容符合项目特点和采购人的实际使用需求，有对采购人的有实际价值内容的相关售后承诺，得5分； 售后服务方案基本完整，产品满足质保期，但部分产品相关内容不够齐全，或存在部分实施可行性相对较低；或承诺等相关内容存在明显相对劣势的，得3分； 有售后服务方案，但部分内容明显缺失，明显缺乏针对性的，得2分； 售后服务方案过于简单，内容明显缺失，不能满足招标文件要求的，得1分； 无售后服务方案的，得0分。 | 5 |
|  | 提供保证使用单位能熟练使用与运行维护的相关培训，培训方案符合项目特点，培训内容和资料完整，得2分； 培训方案比较科学合理，但存在部分非核心工作表述不清晰的，得1分； 培训方案一般，存在部分核心性关键性内容表述不完整，或未提供相关内容的，得0分。 | 2 |

### 02包评分办法：

| 评分项 | 评分内容 | 最高 得分 |
| --- | --- | --- |
| 价格 | 以所有有效投标报价的简单算术平均值为评标基准价，评标基准价的价格分为满分30分。当投标报价低于评标基准价时，其价格分=30-20*【（评标基准价-投标报价）/评标基准价】；当投标报价高于评标基准价时，其价格分=30-25*【（投标报价-评标基准价/评标基准价）】；价格分保留两位小数。最低得0分。 | 30 |
| 技术指标 | 投标人所投产品完全响应招标文件技术指标要求得21分。 技术要求中一般指标每有一项负偏离扣1分，扣完为止。 注：1.投标人须在技术规格偏离表中对本招标文件第四章项目需求-技术要求-技术规格中的所有内容进行点对点应答，必须在引用本招标文件的基础上,进行逐条逐项答复、说明和解释，否则视为不满足要求。漏报技术条款视为不满足。 2.为方便评标，需求中要求提供证明文件的，投标人需在偏离表最后一列“说明”中写明相关证明文件的对应页码。 | 21 |
| 同类项目业绩 | 提供投标人2019年11月1日至今的同类项目相关业绩合同（有效复印件），每提供1份得1分，最高得5分。需至少提供合同首页、合同金额关键页、合同盖章页并加盖投标人公章，不提供不得分。 | 5 |
| 项目重难点分析 | 项目的重点难点分析非常准确，针对性强，有非常合理的解决方案，满足招标文件要求，得2分； 项目的重点难点分析较准确，有一定针对性，有较合理的解决方案，满足招标文件要求，得1分； 项目的重点难点分析有欠缺，无针对性，解决方案合理性不足，或未提供相关内容的，得0分； | 2 |
| 实施方案 | 项目实施方案内容全面、明确重点，安装、调试、验收方案合理、针对性强、贴近项目需求，为该项目提出合理化建议，措施有力，得10分； 项目实施方案内容较全面，安装、调试、验收方案较合理、针对性较强、较贴近项目需求，为该项目提出合理化建议，措施有力，得7分； 项目方案内容一般，但部分非关键性内容不够齐全完整，或缺乏针对性，或存在与项目需求不一致的内容的，不能作为指导施工依据的得4分； 项目实施方案内容叙述简单、针对性差，部分关键内容明显缺失或与项目要求不一致，或与采购人的实施要求不符合的，得1分； 未提供相关内容的，得0分。 | 10 |
| 施工方案 | 施工方案内容完整、全面、施工计划清晰合理、针对性强、可行性高，完全满足招标文件要求的，得7分； 施工方案内容较完整、全面，施工计划较清晰合理、针对性较强、可行性较高，满足招标文件要求的，得4分； 施工方案内容不完整、全面，施工计划不清晰、针对性不足、可行性较差，基本招标文件要求的，得1分； 未提供得0分。 | 7 |
| 原有设施及场地保护方案 | 提供对原有设施及场地的保护方案，方案合理全面，详细具体，工作完成后对现场垃圾进行清运，得3分； 提供对原有设施及搬入和搬出场地的保护方案，方案较为合理，细节较为全面，工作完成后对垃圾进行清运，得2分； 提供对原有设施及搬入和搬出的保护方案，方案不合理，细节考虑不够全面，缺乏一定的针对性，得1分；； 未提供对现有设施的保护方案，得0分。 | 3 |
| 集成方案 | 方案针对性非常强，内容完整详细，步骤非常清晰，可扩展性非常广泛，兼容性非常高，能够保证运行稳定性，得7分； 方案针对性强，内容完整详细，步骤清晰，可扩展性广泛，兼容性高，能够保证运行稳定性，得5分； 方案针对性较强，内容较完整，步骤较清晰，可扩展性较广泛，兼容性较高，能够保证运行稳定性，得3分； 方案具有一定针对性，内容基本完整，具备基本实施步骤，可扩展性不高，但基本保证硬件兼容，能保证基本稳定运行，得1分； 方案不具有针对性，内容基本完整，实施步不清晰，可扩展性不高，硬件不能体现兼容性，不能保证稳定运行，得0分。 | 7 |
| 团队人员 | 人员数量充足、专业能力强、技术水平强，完全满足招标文件要求，得2分； 人员数量满足项目基本需要、专业能力略有不足、技术水平略有欠缺，满足招标文件要求，得1分； 人员数量不足或专业能力、技术水平方面有欠缺，不满足招标文件要求，或未提供的，得0分。 | 2 |
| 人员资质 | 项目负责人具有一级建造师资格证书和一级消防注册工程师证书的，得2分。 技术负责人需具有相关专业高级职称的，每提供1个得1分，最高的2分。 注：所提供证书的相关人员需提供在本单位缴纳近6月内连续3个的社保。 | 4 |
| 售后服务 | 售后服务方案符合项目特点，产品满足质保期，有原厂售后服务支持，提供相应承诺函；售后服务机构、配件供应、响应时间、等合理可行，相关服务内容符合项目特点和采购人的实际使用需求，有对采购人的有实际价值内容的相关售后承诺，得7分； 售后服务方案基本完整，产品满足质保期，但部分产品相关内容不够齐全，或存在部分实施可行性相对较低；或承诺等相关内容存在明显相对劣势的，得5分； 有售后服务方案，但部分内容明显缺失，明显缺乏针对性的，得3分； 售后服务方案过于简单，内容明显缺失，不能满足招标文件要求的，得1分； 无售后服务方案的，得0分。 | 7 |
|  | 提供保证使用单位能熟练使用与运行维护的相关培训，培训方案符合项目特点，培训内容和资料完整，得2分； 培训方案比较科学合理，但存在部分非核心工作表述不清晰的，得1分； 培训方案一般，存在部分核心性关键性内容表述不完整，或未提供相关内容的，得0分。； | 2 |

29.8  反对不正当竞争。

30. 评标过程保密

30.1 有关投标人的任何情况不得透露给任何其他投标人；

30.2 有关投标文件的审查、澄清、评估、比较的一切情况都不得透露给任何投标人和其他无关人员。

31. 与招标人/招标代理机构/评标委员会的接触

31.1 从开标之日起至授予合同之日止，除非招标人/招标代理机构/评标委员会有要求，投标人不得就与其投标有关的事项与招标人/招标代理机构/评标委员会接触；

31.2 投标人不得干扰招标和评标活动，否则其投标有可能被否决并承担相关法律责任。

## 六、定标

32. 定标准则

32.1招标人将确认排名第一的中标候选人为中标人并授予合同；

32.2 最低投标报价不是被授予合同的条件；

32.3排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金（如有要求），或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人顺序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

33.	 资格确认

33.1中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

34. 接受和拒绝任何或所有投标的权力

34.1 为维护国家利益和招标人的合法利益，招标人在发《中标通知书》前的任何时候仍有选择和拒绝任何或所有投标和取消招标过程的权力。并且，无须向受影响的投标人承担任何责任，同时也无须通知受影响的投标人有关招标人这样做的原因。

35. 结果公示和中标通知

35.1 招标人应当自收到评标报告之日起3日内由招标代理机构公示中标候选人，公示期不得少于3日。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人/招标代理机构应当自收到异议之日起3日内作出答复；

35.2招标人确定中标人后，招标代理机构向中标人发出《中标通知书》，同时将中标结果通知其它未中标的投标人；对未中标者，招标人/招标代理机构不对未中标原因做出解释，同时亦不退还投标文件；

35.3招标代理机构按规定退还投标保证金；

35.4 《中标通知书》是合同文件的组成部分。

36. 签定采购合同

36.1 中标人应在《中标通知书》发出后30日内与招标人签订采购合同；

36.2 招标文件、中标人的投标文件及其补充/修改/澄清函件等均为采购合同的重要组成部分；

36.3 中标人应当按照采购合同约定履行义务，中标人不得向他人转让中标项目，也不得事先未经招标人同意将中标项目分包。否则，招标人有权撤消合同，并要求中标人退回已支付资金和赔偿相应的损失。

37. 腐败和欺诈行为

37.1 对腐败和欺诈行为定义如下:

（1）“腐败行为”是指通过提供、给予、接受、索取任何有价值的东西来影响招标人在采购过程中或合同实施过程中的行为；

（2）“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害招标人和公共利益，包括投标人之间串通投标（提交投标文件之前和之后），人为地使投标丧失竞争性，剥夺了招标人从竞争中所获得的利益；

37.2 如果中标候选人被认为在本招标过程中有腐败和欺诈行为，则被拒绝发《中标通知书》。

38. 招标代理服务费

38.1见投标人须知前附表。

39.重新招标和不再招标

39.1投标截止时间止，提交投标文件的投标人少于三个的，或经评标委员会评审后否决所有投标的，或还没有产生中标候选人的情况下，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当分析原因并采取相应措施后重新招标。重新招标后仍然出现上述三种情形之一的，招标人有权采取下述处理方式：

39.1.1重新招标投标截止时间止，提交投标文件的投标人少于三个的，招标人可以再次重新招标或不再招标或直接对一家或两家投标人进行开标和评标（一家投标人无需综合打分）；

39.1.2重新招标经评标委员会评审后否决所有投标的，招标人可以再次重新招标或不再招标；

39.1.3重新招标还没有产生中标候选人的情况下，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人可以再次重新招标或不再招标或直接对一家或两家同意延长投标有效期的投标人进行开标/评标（一家投标人无需综合打分）。

40. 招标文件的解释权

40.1本招标文件由招标人和招标代理机构负责解释。

# 第三章	合同主要条款及格式

采购安装合同

- （一）合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。合同特殊条款的序号将与合同一般条款序号相对应。

- 1．定义

1.5    买方：本合同买方系指：                 。

1.6    卖方：本合同卖方系指：                 。

1.7    现场：本合同项下的货物安装和运行地点位于：            。

- 6．交货方式及交货期

6.1    本合同项下货物的交货及安装期为：                   。

6.2    本合同项下货物的交货方式为：现场交付    。

- 8．付款条件

8.1    详见招标文件第四章项目需求。

- 10．质量保证

10.3    卖方在收到通知后 7 日内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

10.4    如果卖方在收到通知后 7 日内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

10.5    除“第四章货物需求一览表及技术规格”特殊规定外，合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收合格起 24 个月。（如果国家另有规定的按国家规定执行）。

10.6 工程质量应达到双方约定的工程质量标准。因卖方原因造成工程质量未达到合同约定标准的，买方有权要求卖方限期返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由卖方承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

10.7  监理人有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。监理人的检查和检验，不免除卖方按合同约定应承担的责任。

10.8  经卖方自检确认工程隐蔽部位具备覆盖条件后，卖方应书面通知监理人。监理人未到场检查的，除监理人另有指示外，卖方可自行完成覆盖工作。无论监理人是否到场检查，监理人均可要求卖方对已覆盖的部位进行钻孔探测或重新检验，卖方应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量不符合合同约定的，由此增加的费用和（或）工期延误，由卖方承担。

- 11．检验和验收

11.2   验收时间：按照买方要求完成设备安装调试后，买方应在 10 日内组织验收。由监理人书面提出验收意见。

验收方式：

验收组织形式：

验收方法：

验收费用负担：（需要第三方验收）

11.3  卖方应按合同约定进行材料、设备的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验条件、试验资料和原始记录。

11.4  监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，卖方可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人确认。

11.5  监理人对卖方的试验和检验结果有疑问的，或为查清卖方试验和检验成果的可靠性而要求卖方重新试验和检验的，重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同约定的，由此增加的费用和（或）工期延误由卖方承担。

- 12．索赔

12.3    索赔通知答复期限：买方发出索赔通知后     日内。

卖方解决索赔事项期限：买方提出索赔通知后     日内或买方同意的更长时间内。

- 17．争议解决方式

17.1    本合同的争议解决方式按照合同一般条款中 17.1.1 的规定执行。

- 20．转让和分包

20.2本合同不允许转让和分包

- 25．履约保证金：本合同 适用 履约保证金。

25.1    合同签订后 5 个工作日内，卖方应向买方提供合同总价 5% 的履约保证金，本项目终验收合格后，履约保证金自动转为质量保证金，待系统验收合格24个月后，卖方未发生违约问题，买方将无息退还质量保证金。

25.3    履约保证金形式：按照招标文件中的保函格式提交保函或买方接受的其他方式。

25.4    履约保证金退还：质量保证期结束后 30 日内无息退还。

- 26．合同生效和其它

26.2    本合同经双方法定代表人/负责人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

26.3    本合同一式  陆  份，具有同等法律效力。买方  叁  份，卖方  贰   份，采购代理机构  壹  份。

- 27．其他约定

27.1买方应按合同约定全面履行合同义务，并承担相应的责任。其义务包括：

27.1.1  买方在履行合同过程中应遵守适用的法律、法规、规章和规范性文件，并保证卖方免于承担因买方违反法律、法规、规章和规范性文件而引起的任何责任。

27.1.2  现场的准备和移交。

（1）买方应在专用合同条款约定的期限内向卖方提供与本项目有关的施工场地，以及与施工相关的现场资料。

（2）买方在向卖方移交现场前应完成现场准备工作。

（3）买方应向卖方移交的现场条件见专用合同条款。

（4）买方应承担与现场准备有关的上述工作的一切费用。

27.1.3  买方应委托监理人按第10.3.1项的约定向卖方发出开工通知。

27.1.4  买方应按合同约定履行付款义务。

27.1.5  买方应按关于大气污染和绿色施工的相关管理要求，督促卖方严格落实施工扬尘治理各项措施。

27.1.6  买方应按合同约定及时组织竣工验收。

27.1.7  买方应履行的其他义务见专用合同条款。

27.2承包人应按合同约定全面履行合同义务，并承担相应责任。

27.2.1卖方应根据买方使用需求及现场实际情况进行系统深化设计并出图，根据图纸进行设备的拆除、安装、调试工作，竣工验收合格后30日内报送监理人竣工图及竣工资料，经监理人审查无误报送买方。

27.2.2卖方应严格按合同约定实施、完成本项目，并修补项目中的任何缺陷

27.2.3卖方应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计，并对整个现场的施工组织和施工方案的适用性、完备性和安全可靠性全面负责。

27.2.4卖方应为完成本项目设置现场组织机构，并委派具备相应岗位资格的管理人员。除非获得买方书面同意，卖方不得更换或撤回主要管理人员。

27.2.5成品保护：卖方应提供必要的人员、材料和设备用于整个工程的成品保护，包括对已完成工作的保护，防止任何已完工作遭受任何损坏或破坏。工作面移交后，卖方负责工程整体的成品保护，包括世纪坛原有设备设施的保护。成品保护费用应在编制投标文件时考虑相关费用，包含在措施费项目费用中。

27.2.6施工安全保卫工作及非夜间施工的责任和要求： 由卖方负责并承担由此发生的费用。卖方对项目实施现场拆除或损坏原有设施设备，应原状恢复的义务。此项费用由卖方自行承担。

27.2.7施工场地清洁卫生的要求：对施工余土、生产和生活垃圾应及时清运,采购安装调试施工结束应及时清理保洁，卖方承担由此发生的费用 。

27.2.8本合同未尽事宜，按照招投标文件需求作为服务内容依据。

27.2.9卖方有义务配合买方办理必要的批准、许可、核准报备等手续。

27.2.10卖方应在竣工验收合格后，提供竣工图。

- （二）合同一般条款

- 1．定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1    “合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2    “合同价”系指根据合同约定，卖方在完全履行合同义务后买方应付给卖方的价格。

1.3    “货物”系指卖方根据合同约定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件、材料，包括工具、手册等其它相关资料。

1.4    “服务”系指根据合同约定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及拆除、安装、调试、设施修复、提供技术援助、培训和其他类似的服务。

1.5    “买方”系指与中标人签署供货合同的单位（含最终用户）。

1.6    “卖方”系指根据合同约定提供货物及相关服务的中标人。

1.7    “现场”系指合同约定货物将要运至和安装的地点。

1.8    “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

1.9    “日”系指日历日。

- 2．技术规范

2.1    提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其投标文件的技术规范偏差表（如果被买方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

- 3．知识产权及其他权利瑕疵担保

3.1    卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

3.2    卖方应保证合同项下的货物不存在第三人可主张的任何权利。

3.3    如果任何第三方向买方提出侵权指控或权利请求，卖方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

- 4．包装要求

4.1    除合同另有约定外,卖方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

4.2    每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

- 5．装运标志

5.1.    卖方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

收货人：

合同号：

装运标志：

收货人代号：

目的地：

货物名称、品目号和箱号：

毛重／净重：

尺寸（长×宽×高以厘米计）：

5.2    如果货物单件重量在2吨或2吨以上，卖方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、 “勿倒置”等字样和其他适当的标志。

- 6．交货期和交货方式

6.1    本合同项下货物的交货期见合同特殊条款约定。

6.2    交货方式采用现场交货：卖方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由卖方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

6.3    在现场交货和工厂交货条件下，卖方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，买方有权拒绝接收超出部分的货物，卖方应对超运部分引起的一切后果负责。

- 7．装运通知

7.1    在现场交货和工厂交货条件下的货物，卖方通知买方货物已备妥待运输后     日之内，应将合同号、货名、数量、毛重、总体积（立方米）、发票金额、运输工具名称及装运日期，以电报或传真通知买方。

7.2    如因卖方延误将上述内容用电报或传真通知买方，由此引起的一切后果损失应由卖方负责。

- 8．付款条件

8.1    付款条件见“合同特殊条款”。

- 9．技术资料

9.1    合同项下技术资料（除合同特殊条款规定外）将以下列方式交付：

9.1.1   合同生效后 15 日之内，卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图寄给买方。

9.1.2   另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

9.2     如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方应在收到买方通知后 3 日内将这些资料免费寄给买方。

- 10．质量保证

10.1    卖方须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

10.2    卖方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，卖方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

10.3    根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后      日内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

10.4    如果卖方在收到通知后      日内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担。

10.5    本合同项下货物的质量保证期见合同特殊条款约定。

- 11．检验和验收

11.1    在交货前，卖方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

11.2  本项目具备专用合同条款约定的竣工验收条件时，卖方可向监理人提交竣工验收申请报告。

11.3  监理人应在收到竣工验收申请报告后14天内完成审核并报送买方。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知卖方在竣工验收前尚需完成或需整改的工作内容，卖方应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。监理人审查后认为具备竣工验收条件的，提请买方进行工程验收。买方应在专用合同条款约定的时间内进行验收。验收合格的，视为工程竣工验收通过。验收不合格的，监理人应通知卖方进行整改，整改完成后重新办理验收，由此增加的费用和（或）工期延误由卖方承担。

11.4  经验收合格的工程，实际竣工日期为卖方按第11.2款提交竣工验收申请报告或按该款重新提交竣工验收申请报告的日期（以两者中时间在后者为准）。

- 12．索赔

12.1   如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在第10.5规定的质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向卖方提出索赔。

12.2   在根据合同第10条和第11条规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

12.2.1  在法定的退货期内，卖方应按合同规定将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费、原系统拆除费、设备安装费、系统调试、现场保护措施费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但卖方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

12.2.2  根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

12.2.3  用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或／和修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同第10条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

12.3   如果在买方发出索赔通知后     日内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方提出索赔通知后     日内或买方同意的更长时间内，按照本合同第12.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从合同款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的补偿。

- 13．延迟交货

13.1    卖方应按照“货物需求一览表及技术规格”中买方规定的时间表交货和提供服务。

13.2    如果卖方无正当理由迟延交货，买方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

13.3    在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知买方。买方收到卖方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

- 14．违约赔偿

14.1   除合同第15条规定外，除非拖延是根据合同一般条款13.3条的规定取得同意而不计取违约金之外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方可要求卖方支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的5%。一周按7日计算，不足7日按一周计算。如果达到最高限额，买方有权解除合同。

- 15．不可抗力

15.1   如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

15.2   受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后 7 日内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

15.3   不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在未受事故影响一方收到书面通知后 7 日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

- 16．税费

16.1    与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

- 17．合同争议的解决

17.1    买卖双方在本合同履行过程中如有争议，应协商解决。如协商不成，可由相应主管部门调解。如协商或调解不成，可以按下列任一种方式解决争议：

17.1.1   向买方所在地人民法院提起诉讼；

17.1.2   提请北京仲裁委员会仲裁。

17.1.2.1  仲裁裁决应为最终裁决，当事人一方在规定时间内不履行仲裁机构裁决的，另一方可以申请人民法院强制执行。

17.1.2.2  除仲裁另有裁决外，仲裁费用由败诉方承担。

17.2     在合同争议解决期间，除争议涉及内容外，合同其他部分应继续履行。

- 18．违约解除合同

18.1   在卖方违约的情况下，买方可向卖方发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向卖方追诉的权利。

18.1.1  卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内，提供全部或部分货物，按合同第14.1的规定可以解除合同的；

18.1.2   卖方未能履行合同规定的其它主要义务的；

18.1.3   在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

18.1.3.1  “腐败行为”和“欺诈行为”定义如下:

18.1.3.1.1 “腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响买方在合同签订、履行过程中的行为。

18.1.3.1.2 “欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害买方的利益的行为。

18.2    在买方根据上述第18.1条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务，卖方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，卖方应继续履行合同中未解除的部分。

- 19．破产终止合同

19.1   如果卖方破产导致合同无法履行时，买方可以书面形式通知卖方，单方终止合同而不给卖方补偿。但买方必须以书面形式告知同级政府采购监督管理部门。该合同的终止将不损害或不影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

- 20．转让和分包

20.1    采购合同不能转让。

20.2    除卖方已在投标文件中载明分包及其相关内容外，卖方不得分包。

20.3    接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与卖方共同对买方连带承担合同的责任和义务。

- 21．合同修改

21.1   买方和卖方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，买卖双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级相关监督管理部门备案。

- 22．通知

22.1   本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

- 23．计量单位

23.1    除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

- 24．适用法律

24.1    本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

- 25．履约保证金

25.1    本合同卖方应按照合同特殊条款的约定向买方提交履约保证金。

25.2    履约保证金用于补偿买方因卖方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

25.3    履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交：

1）买方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行，按招标文件提供的保函格式，或其他买方可接受的格式。

2）支票、汇票、本票、网上银行支付、金融机构或担保机构出具的保函等非现金形式。

25.4    如果卖方未能按合同规定履行其义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。质量保证期结束后      日内（详见特殊条款），如果卖方提供的货物、服务没有发生质量问题，或发生质量问题已经得到卖方妥善解决，满足合同要求的，买方将把履约保证金无息退还卖方。

- 26．合同生效和其它

26.1   本项目的采购合同内容的确定应以招标文件和中标人的投标文件为基础，不得违背其实质性内容。本采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，应当将合同报相关监督管理部门和有关部门备案。

26.2   本合同经双方法定代表人/负责人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

26.3   本合同一式 陆  份，具有同等法律效力。买方 叁   份，卖方  贰  份，采购代理机构 壹 份。

26.4   下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

1）供货范围及分项价格表

2）技术规格

3）交货时间及交货批次

4）服务承诺

- 27．其他约定

- （三）合同书

（买方）            （项目名称）中所需            （货物名称）经                 （招标机构）以               号招标文件在国内           （公开/邀请）招标。经评标委员会评定，                 （卖方）为中标人。买、卖双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

本合同是否为中小企业预留合同：□是/√否

- 1．合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a.	本合同书

b.	中标通知书

c.	合同条款

d.	投标文件（含澄清文件）

e.	招标文件（含招标文件补充通知）

- 2．货物和数量

本合同货物：

数量：

- 3．合同总价

本合同限定总额不超过    　　   元人民币。最终结算金额按照项目结算审核报告进行结算。本合同总价款包括但不限于买方提供的货物需求一览表所列举的设备费、材料费、施工费用（含配套附件、包装费、运费、保洁费、措施费、税金）等，以及本项目采购安装全部承包内容实施完成至达到最终验收合格、正常投入使用的一切费用。卖方不得以市场价格行情发生变化为由上调设备材料单价及安装费。因施工组织设计不到位导致的误工费由卖方自行承担，买方有权追究卖方由此带来的损失。

- 4．付款方式

- 签署合同7个工作日内支付合同金额30%预付款，本合同采购的所有设备运到后，经监理人、买方项目经理清点无误后，支付至合同金额的60%，设备安装调试运行，按甲方相关规定验收合格后，按结算金额支付尾款，同时甲方收取乙方合同金额的5%作为履约保证金，在质保期24个月期满后甲方无息退还。

- 5．本合同货物的交货时间及交货地点

交货时间：

交货地点：

- 6．合同的生效

本合同经双方法定代表人/负责人或授权代表签字并加盖公章后生效。

| 买 方（盖章）： | 卖 方（盖章）： |
| --- | --- |
| 年 月 日 | 年 月 日 |
| 法定代表人/负责人或 授权代表（签字）： | 法定代表人/负责人或 授权代表（签字）： |
| 地 址： | 地 址： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |

# 第四章 技术规格与要求

## 第一节．一览表及预算

| 包号 | 名称 | 分包预算金额 (万元) | 是否接受进口 | 项目名称及编号 | 项目总预算(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 视频监控系统设备采购及安装 | 410 | 否 | 中华世纪坛自动火灾报警及视频监控系统应急维修项目 BMCC-ZC22-0567 | 670 |
| 02 | 自动报警系统设备采购及安装 | 260 |  |  |  |

注：

1、本章节规定了本项目是否接受进口产品投标（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），投标人须遵照执行，否则视为无效投标。

2、超出分包预算金额的投标文件将视为无效投标。

## 第二节．技术需求

核心产品：

01包：综合平台软件

02包：火灾报警控制器

（一）采购标的需实现的功能或者目标，为落实采购政策需满足的要求；

智能视频监控系统是采用图像处理、模式识别和计算机视觉技术，通过在监控系统中增加智能视频分析模块，借助计算机强大的数据处理能力过滤掉视频画面无用的或干扰信息、自动识别不同物体，分析抽取视频源中关键有用信息，快速准确的定位事故现场，判断监控画面中的异常情况，并以最快和最佳的方式发出警报或触发其它动作，从而有效进行事前预警，事中处理，事后及时取证的全自动、全天候、实时监控的智能系统；消防系统满足现行消防规范，优化原有系统；能够满足监控大屏的使用要求。本项目为交钥匙工程，中标商应确保投标产品可正常使用，投标报价为完成本项目采购需求的所有价格，包括但不局限供货及安装调试、第三方检测（检测报告作为验收资料提供）、后续技术支持服务，同时包括与原系统的集成与对接。中标后采购人不接受以任何原因为借口的洽商，投标人应充分了解本项目的使用需求及功能需求，并认真阅读招标文件技术部分，对于项目实施时线材辅料等可能存在的变动应予以考虑。采购单位不再支付与本项目有关的其他费用。

（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；

视频监控系统

《视频安防监控系统工程设计规范》 GB50395-2007

注：以上标准或规定如有最新标准以最新标准执行。

自动火灾报警系统

执行标准（满足以下但并不仅限于以下）

《火灾自动报警系统设计规范》              GB 50116-2013

《火灾自动报警系统施工及验收规范》        GB 50166-2019

《火灾自动报警系统组件兼容性要求》        GB 22134-2008

《消防联动控制系统》                      GB 16806-2006

《消防控制室通用技术要求》                GB 25506-2010

《建筑设计防火规范》                      GB 50016-2014（2018版）

《民用建筑电气设计规范》                  GB51348-2019

《火灾报警控制器通用技术条件》            GB 4717-2005

《火灾显示盘》                            GB 17429-2011

《点型感烟火灾探测器》                    GB 4715－2005

《点型感温火灾探测器》                    GB 4716－2005

《手动火灾报警按钮》                      GB 19880-2005

《智能建筑设计标准》                      GB 50314-2015

《综合布线系统工程设计规范》              GB 50311-2016

《建筑电气工程施工质量验收规范》         GB 50303-2015

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》  GB 50150-2016

《建筑工程施工质量验收统一标准》          GB 50300-2013

用户提供的图纸及相关资料

上述标准、规范仅是本项目设计及施工的最基本依据，并未包括实施中所涉及到的所有标准、规范和规程。在合同有效期内，如相关主管部门对上述的规范、规程、标准等进行了修订或更新，供应商应以更新或修订后的版本为准，并予以执行。

（三）采购标的的验收标准；

视频监控系统：

一. 电源设备线缆验收标准

1、线缆设备等各种标签应完整、清晰，检查连接双绞线、交换机、光纤收发器、走线是否整齐，各种设备连接双绞线是否绑扎结实整齐。

2、不同连接线缆进行明显标识，各摄像头对应的双绞线、电源线应有明确标识。

3、双绞线水晶头一定要线序正确，以及打线方法打压结实不出现松头现象，安装螺丝必须拧紧。

4、摄像头电源的防水和绝缘需可靠。

5、电源线缆等接地需符合防雷标准，设备安装需在35m/s的风速下正常工作。

6、敷设的电源线缆应符合相应要求。

7、所有传输介质要求室内外均用，线槽或线管不能裸漏在外。室内沿墙角线，室外沿建筑物，不能横空走线，不能布置于容易破坏的位置。

二. 摄像机安装要求

1、摄像机装置的安装应牢靠、稳固，具有较强的抗冲击力。

2、从摄像机引出的双绞线宜留1m的余量，不得影响摄像机的转动，摄像机双绞线和电源线均应固定、结实、美观。

3、检查摄像机各项功能，检查监视区域的覆盖范围和图像质量是否符合要求。

4、其它摄像机机座与支架的安装尺寸应符合要求。

5、所有摄像机的双绞线、电源均应固定，并不得使用插头超标准使用。

6、摄像头镜头应避免强光直射、逆光安装，若必须进行逆光安装的地方应选择监控区的光，对比度控制在最低限度范围。

三. 线缆敷设部分、验收要求

1、管槽型材的材质、规格、型号应符合相关规定。

2、表面应光滑平整、不得变形断裂。

3、管件材质、规格均符合质量标准，不得歪斜、扭曲、飞刺、断裂或破损。

四 NVR的验收要求

1、安装要求正确。

2、符合安装工艺要求。

3、现场调阅录像资料，抽查夜间录像资料。

4、检查录像时间。

5. 监控图像的验收

所有摄像机监控图像的画面正常，图像清晰，网络信号正常，能实时捕捉视频监控画面，不出现延时，画面卡，无闪烁，无接触不良，无干扰波纹等现象，控制流畅，回放无异常。

自动火灾报警系统：

本项目将依据合同条款、严格按照国家相关法律法规的要求进行验收，符合国家相关验收标准和质量标准。安装调试合格后，双方对设备进行性能测试考核，通过测试考核且达到采购人及建筑消防检测相关要求，并提供经采购人确认的包含竣工图3份（CAD电子版图纸和纸质版）、系统设计说明、系统技术说明、系统维护与保养说明、施工记录、调试报告、第三方检测报告等相关文件，本项目相关的所有资料完成后方可完成验收。

（四）现场踏勘；

为了保证项目的实施，本项目统一安排踏勘，请各投标人参照现场踏勘实际情况准备投标方案。现场踏勘对该项目实施内容进行踏勘，请供应商在踏勘时充分了解现场环境，现场测算需供应商自行携带的设备、辅材等。

1、	踏勘联系人：刘佳

2、	踏勘联系方式：010-82375535、13801046291

3、	踏勘集合地点：中华世纪坛西南门

4、	踏勘集合时间：2022年11月18日09:30

注：

（1）本项目由招标代理组织仅此安排一次踏勘，因疫情防控要求，每个单位仅限两名代表参加（需为7天内未离京、未去过中高风险地区的人员），请参加踏勘的供应商人员遵守《中华人民共和国传染病防治法》、《北京市人民政府关于进一步明确责任加强新型冠状病毒感染的肺炎预防控制工作的通知》及北京市相关防疫要求按时参加。踏勘当天需持健康码（绿色）、48小时内阴性核酸、大数据行程卡（7天内未离京）身份证原件。请各供应商务必准时签到以证明出席，过时不候。

（2）请各单位于2022年11月17日当天11：00前将踏勘人员信息发送至66235012@qq.com，踏勘人员信息详见附件；如果贵单位不参与现场踏勘或不再参与本项目投标请发送邮件提前告知“我公司不参与现场踏勘”或“我公司不参与本项目投标”，发送邮件时标题标注“项目名称”及“公司名称”，谢谢配合。

附件：

报备信息

（仅限一人，需为7天内未离京、未去过中高风险地区的人员）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 参与包号 |  |
| 公司名称 |  |
| 人员姓名 |  |
| 身份证号 |  |
| 手机号码 |  |

注：此表请以word格式发送至邮箱

以下材料作为报备邮件的附件单独发送（需为图片格式仅限jpg、jpeg、png）：

（1）48小时内核酸阴性证明截图（需为报备当天查询截图）：

（2）健康宝自查截图（需为报备当天查询截图）：

（3）行程码截图（需为报备当天查询截图）：

（4）三针疫苗接种截图（需为报备当天查询截图）：

（五）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性、售后服务等要求；

### 01包：视频监控系统设备采购及安装

1、技术要求

| 序号 | 名称 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 技术规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 前端产品 | 半球型摄像机 | 台 | 350 | 1.设备可见光传感器靶面不低于1/2.7英寸，分辨率不低于400万； 2.调整角度：可支持水平与垂直角度调整。 3.支持室内消防通道堵塞检测功能，当设定的监控区域内被杂物占用，且时间达到设定值时，触发室内通道堵塞告警，并上传现场抓拍照片，支持报警功能； 4.支持高温报警功能，且灵敏度可调，报警响应时间≤5s，并能联动声光报警； 5.支持火点及高温物品点位识别，并在视频画面中标出位置； 6.具备区域入侵检测、越界检测等功能； 7.最小照度彩色不高于: 0.005 Lux ； 8.设备接口：不低于1 路报警输入, 1 路报警输出，1 个RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口， 1个RS-485； |
|  | 前端产品 | 筒型网络摄像机 | 台 | 78 | 1.设备传感器靶面不低于1/1.8英寸，分辨率不低于400万； 2.设备内置补光灯； 3.设备最低照度彩色不高于0.0005 lx 4.设备具有多路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频； 5.信噪比不小于55dB； 6.具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿等功能； 7. 支持DC12V供电，且在不小于DC12V±20%范围内变化时可以正常工作电，支持POE供电； |
|  | 前端产品 | 摄像机 | 台 | 2 | 1、设备应不低于400万像素，靶面尺寸不小于1/1.8英寸； 2、视频输出支持2560×1440@60fps，分辨力不小于1500TVL； 3、需内置GPU芯片； 4、支持面部跟踪；支持侧脸过滤功能5、需支持识别车辆品牌，支持捕获、识别新能源汽车专用号牌功能； 5、需支持亮度异常、清晰度异常、花屏、雪花、偏色等故障报警功能 6、需具有至少1个RJ45网络接口、1路CVBS视频输出、1路报警输入、1路报警输出接口、1个音频输入、1个音频输出接口；≥256GB的SD卡； 7、支持透雾自动切换功能，当检测到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换； 8、需具备较好防护性能，≥IP67； 9、需同时支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±20%范围内变化时可以正常工作电，支持POE供电； |
|  | 前端产品 | 全结构化球机 | 台 | 17 | 1.设备传感器靶面不低于1/1.8英寸，分辨率不低于800万； 2.红外距离不小于200米； 3.支持不低于25倍光学变倍； 4.最低照度彩色不高于0.0005Lux，黑白不高于0.0001Lux； 5.支持水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°； 6.设备支持行人、非机动车抓拍功能，车辆捕获率不低于99%； 7.设备接口：支持不低于7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口； 8.具备本机存储功能，最大支持不低于256GB； |
|  | 前端产品 | 多维客流摄像机系列 | 台 | 8 | 1.设备传感器靶面不低于1/1.8英寸，分辨率不低于400万； 2.设备内置GPU芯片； 3.设备最低照度彩色不高于0.0005 lx，黑白不高于0.0001 lx，水平中心分辨力不小于1400TVL； 4.设备具有不低于：1个RJ45网络接口、1路CVBS视频输出、3路报警输入、2路报警输出接口、2个音频输入、1个音频输出接口； 5.设备支持DC12V和POE供电； 6.设备支持电动变焦，光学变倍不低于4倍； |
|  | 传输产品 | 交换机 | 台 | 37 | 1.MAC地址容量 ≥8K 2.VLAN 支持4K个VLAN，支持基于端口、MAC、协议、IP子网的VLAN、支持QinQ、灵活QinQ 3.交换缓存 ≥4Mbit 4.安全特性 AAA、PORTAL、RADIUS、TACAS+、SSH、端口安全、用户分级、端口隔离、DHCP snooping、IP source guard 5.链路层协议与技术 MAC地址学习数目限制；静态MAC配置；黑洞MAC 6.动态和静态ARP、代理ARP、免费ARP 7.Ethernet，Ethernet II、VLAN、802.1p、802.1Q 8.STP/RSTP/MSTP、GVRP、UlPP、Monitor link；BPDU TUNNEL 9.流分类 基于端口、MAC地址、IP地址、IP优先级、DSCP优先级、TCP/UDP端口号、协议类型等 10.QoS 支持基于基于端口、MAC地址、IP地址、IP优先级、DSCP优先级、TCP/UDP端口号、协议类型等流分类，支持CAR流量监管，支持SP、WDRR、SP+WDRR等队列技术，支持RED、WRED等拥塞避免控制。 11.拥塞管理 PQ、WRR、PQ+WRR 12.路由协议 支持默认路由，静态路由，RIP v1/v2、RIPng、OSPF、OSPFv3 13.产品资质 具备进网许可证 14.网络管理 Console口、HTTP、Telnet（VTY）远程管理、WEB、SSH管理、SNMP V1/V2/V3、RMON 1/2/3/9、SYSLOG |
|  | 核心交换机 | 核心交换机 | 台 | 1 | 1.接口要求 千兆电接口≥48个，千兆光接口≥48个，万兆光接口≥24个 2.电源要求 冗余交流电源，本次实配电源数≥2个 3.性能要求 设备性能 交换容量≥60Tbps；包转发率≥9500Mpps； 4.MAC容量 MAC地址表容量≥128K 基本功能 VLAN功能 支持4K个VLAN，支持基于端口、MAC、IP子网、协议的VLAN； 5.生成树协议 STP/RSTP/MSTP。 6.ARP功能 ARP Guard，DAI，静态ARP捆绑，ARP Proxy。 7.风暴抑制 支持广播、组播、未知单播风暴抑制。 8.链路聚合 支持端口负载均衡、支持LACP，每链路聚合组支持至少8个端口。 9.路由协议 支持静态路由、RIP、OSPF、BGP等动态路由协议。 10.组播功能 支持IGMP、IGMP Snooping；PIM-SM/SSM、PIM-DM等三层组播协议。 11.MPLS VPN 支持MPLS VPN 12.可靠性功能 支持VRRP，支持BFD for VRRP/Static/RIP/OSPF等。 13.认证功能 支持Local认证，Radius，AAA、802.1x认证。 14.交换机可作为认证客户端实现设备入网的安全认证。 15.可信计算 支持扩展可信芯片，并可支持可信计算 16.SDN功能 支持openflow1.3协议标准。 管理功能 ACL 支持标准、扩展ACL，基于MAC的ACL、基于时间ACL等 17.Qos 支持SP、WDRR、SP+WDRR、SP、WRR等队列技术，支持RED、WRED等拥塞避免控制，端口限速的粒度≤8K 18.网络管理 支持Telnet、Console、SNMP等管理方式 19.产品证书 产品资质 具备进网许可证。 |
|  | 存储产品 | 存储 | 台 | 10 | 1、支持接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/SATA/SSD硬盘； 2、接口≥2个千兆网口，可增扩≥6个千兆网口，或可增扩≥2个万兆网口； 3、支持流媒体协议直存储机制；应能对视音频、图片及智能行为分析录像和文件的混合直存，节省存储服务器和图片服务器； 4、需能接入并存储3072Mbps视频图像，同时转发3072Mbps的视频图像；不低于1536Mbps图片并发输入，同时不低于1536Mbps图片并发输出； #5、需支持磁盘冷启动，设备可自动判断磁盘异常，可通过磁盘冷启动进行恢复操作，业务不中断；（需提供投标产品由国家认证认可的（CNAS）检验报告，复印件加盖投标人公章） 6、支持图形用户界面（GUI/Web）、串口、U盘、光盘、网络等多种升级方式； 7、损坏RAID按照RAID损坏等级进行重构； |
|  | 存储产品 | 企业级硬盘 | 块 | 324 | ≥6T,7200RPM,3.5英寸,SATA |
|  | 后端产品 | 硬盘录像机 | 台 | 1 | 1.设备具有不低于2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45网络接口；2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口，16路报警输入接口、8路报警输出接口，16块SATA接口硬盘； 2.设备支持接入1T、2T、3T、4T、6T、8T容量的SATA接口硬盘； #3.设备支持不低于32路视频流人脸识别，支持32路图片流人脸识别；（需提供投标产品由国家认证认可的（CNAS）检验报告，复印件加盖投标人公章） #4.设备支持不低于16路实时视频结构化分析，支持32路非实时视频结构化分析；（需提供投标产品由国家认证认可的（CNAS）检验报告，复印件加盖投标人公章） #5.设备支持周界报警去误报功能，对IPC上报的越界侦测报警和区域入侵报警进行去误报，可去除由树叶、灯光、车辆、小动物引起的误报。最大支持不低于32路；（需提供投标产品由国家认证认可的（CNAS）检验报告，复印件加盖投标人公章） #6.人脸库建模速度不低于125张/秒；（需提供投标产品由国家认证认可的（CNAS）检验报告，复印件加盖投标人公章） 7.设备支持接入带宽≥640Mbps，存储带宽≥640Mbps，转发带宽≥640Mbps，回放带宽≥640Mbps； 8.设备支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD模式；支持一键创建RAID5阵列功能。RAID开启后，设备带宽不下降； |
|  | 数据中心 | 双路通用服务器 | 台 | 3 | 1.CPU：不低于1颗处理器，核数≥10核，主频≥2.2GHz 2.内存：不低于64G 3.硬盘：2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘 阵列卡：支持RAID 0/1/10 ; 4.PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽 网口：2个千兆电口 5.其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 6.电源：标配550W（1+1）冗余电源 |
|  | 控制产品 | 超高清解码器 | 台 | 1 | 1.设备具备不低于4个指示灯； 2.设备内置至少6组24个风扇，可自动调整转速； 3.支持对电视墙进行回显功能，每路录屏图像支持编码存； 4.设备支持不低于4路输入，24路输出接口； 5.设备最大支持解码不低于7680X 432的视频图像； |
|  | 控制产品 | 网络键盘 | 台 | 1 | 1、屏幕尺寸≥10英寸； 2、屏幕类型：触控屏； 3、屏幕分辨率要求不低于1280*720； 4、屏幕区和摇杆区采用可拆分结构，摇杆和触控屏可分离使用； 5、需支持上下、左右、变倍和抓图四维控制功能； 6、需支持至少4路1080P视频解码显示； 7、支持DVI和HDMI接口外接显示设备实现图像预览； 8、接云台设备时，可通过摇杆或触控屏实现云台设备控制功能，支持预置位、自动巡航、模式路径、光圈调节、变焦、雨刷、灯光等功能； |
|  | 传输产品 | 千兆光模块 | 台 | 74 | 千兆20公里单模双纤模块 LC |
|  | 传输产品 | 万兆光模块 | 台 | 6 | 万兆10公里单模双纤模块 LC |
|  | 系统管理 | 综合平台软件 | 套 | 1 | 1.系统具有良好可扩展性，随着监控点的增加，只要增加前端设备即可； 2.用户可通过监控中心电视墙或者电脑客户端镜头轮跳切换方式，连续24小时实时监控； 3.系统具有监控、录像、回放、传输和备份功能，设备支持云端存储； 4.可采用手机、客户端、电视墙多种方式浏览前端各监控点视频图像； 5.支持前端云台控制。 6.完善的系统日志管理功能 7.客流量统计、报表分析 8. 消防摄像头弹窗提示报警功能。 |
|  | 视频监控 | 综合平台软件 | 路 | 800 | 1、支持前端编码设备的集中管理； 2、支持视频预览、录像回放、图片查看、解码上墙等功能； |
|  | 智能监控（应急找人/重点人员布控/车辆查询） | 综合平台软件 | 套 | 1 | 1、支持基于人脸识别技术的以脸搜脸、人体查询 2、对重点人员、陌生人、高频人员等人群进行定向识别监测防控、轨迹追踪 3、支持按车辆属性搜索车辆能力 |
|  | 检索（应急找人/人车轨迹） | 综合平台软件 | 套 | 1 | 1、支持人员通行记录、车辆通行记录、人员基本信息和车辆基本信息的查询。 2、支持目标通行轨迹和疑似目标库地图轨迹。 |
|  | 基础客流 | 综合平台软件 | 套 | 1 | 1.支持客流计数：平台接收设备进出客流数据，提供进客流、出客流、保有量统计功能。统计数据来源于设备自身计数。 2.支持客流预警报警：通过设置客流预警报警阈值，达到阈值时产生报警。 |
|  | 精准客流（人脸客流） | 综合平台软件 | 套 | 1 | 1.支持客流计数： 提供进出客流量统计、精细客流同环比统计、精细客流排行、滞留时长、新老顾客、到店频次统计等功能 2. 支持特征筛选：实现按性别、年龄、人数、人次等多维度的数据分析及展示。 |
|  | 消控工作台 | 综合平台软件 | 套 | 1 | 1、支持接收报警、查看报警详情及处理报警，支持联动报警点的位置信息、联动预览回放、联动抓图等功能 2、支持在工作台对报警等级、报警类型、报警时间、处理状态进行筛选 3、支持接收隐患、查看隐患详情及处理隐患 4、支持在工作台对隐患类型、隐患时间、处理状态进行筛选 |
|  | 视频图像火灾报警监测 | 综合平台软件 | 套 | 1 | 1.支持安消智能摄像机、可视化烟雾探测器、智能分析仪、热成像感温探测器等设备接入，支持网络SDK协议。 2.支持通过视频监控对环境的温升异常报警、火点方位识别定位、人形识别、火焰图像识别、本地声光报警、视频中叠加报警信息、视频复合等功能，可实现离岗动火报警功能。 3. 支持无线外设管理功能，可对消防外设（烟感、燃气等）进行管理，当外设发生警情时可进行视频复核、事件及位置OSD叠加、遥控器紧急求助/消音等功能。可实现早起的火灾的报警及现场警情可视化复核管理。 4. 支持烟感探测、视频感知的同时支持视频智能分析。当感知到高温和烟雾时，可辅助视频智能分析，发出声光报警。 5. 支持通过AI智能识别，实现消控室值班人员在离岗检测、值班室人员持证上岗检测、消防通道占用检测、电瓶车违规停放检测以及烟雾检测等。 |
|  | 网线 | 六类网线 | 箱 | 140 | 1.标称直径0.550mm±0.005 2.芯线材料无氧铜 3.绝缘材料 高密度楽乙烯 4.绝缘外径0.95±0.05mm 5.护套厚度0.55±0.05mm 6.护套外径5.8土0.4mm |
|  | 光纤跳线 | LC-LC | 条 | 80 | 名 称 电信级单模光纤跳线 类 型 单模双芯 插 芯 高品质陶瓷插芯 接 口 LC-LC 性 能 插入损耗<0.28dB 回波损耗>5( 重复性<0.1dB插拔次数>1000工作温度 -20℃→85℃ 长 度 3/米 |
|  | 光纤 | 24芯 | 米 | 3000 | 产品名称：层绞式室外铠装光缆 外皮质量： 环保聚乙烯（PE）保护管 加强钢丝： 加粗磷化钢丝 芯数规格： 24芯 衰 减： （@1310nm)<0.35dB，(@1550nm)<0.22dB弯曲半径静态/动态：10D/20D(mm） 允许拉伸力：600/1500N 允许压扁力：300/1000(N/100mm) 光缆外径： 0.95cm 光缆重量： 96kg/km 使用温度： -40C~+70℃ |
|  | 电源线 | RVV2*1.0 | 盘 | 10 | 额定电压300/500V 芯线材料无氧铜 绝缘材料 高密度楽乙烯 |
|  | 支架 | 枪机专用 | 个 | 116 | 参考颜色:白色 材质: 铝合金 参考管径: 157.5 × 94 × 65mm |
|  | 网桥 | 无线网桥 | 台 | 8 | 1.2.4G电梯网桥，802.11n制式 2.发射功率：20dBm 3.天线增益：8dBi，水平60°，垂直35°，定向天线 4.成对包装，距离100米 5.单网口设计 |
|  | 机柜 | 42U | 个 | 12 | 1.前门玻璃门，后门钢板门 2.承 载800kg 3.防护等级不低于IP20 |
|  | 设备用电源插座 | PDU | 个 | 30 | 1.8位国标五孔10A插座，零火双断开关（带指示），带3m 3x1.5平方电源线，适用于空机柜 2.额定电流：10A 3.产品材质：黑色，铝合金材质； |
|  | 静电地板 | 600MM*600M*30MM | 平 | 65 | 1.集中荷载：> 2300N 2.均布荷载：> 13000N每平米 3.产品规格：600*600*35mm 极限集中荷载：大于7000N 4.产品结构：钢板壳结构，水泥填充 防火等级：基材A级贴面FV1级 5.钢板厚度：上0.75mm 下0.65mm 质保时间：1年 6.贴面材质：1.0mm防火面，横梁规格：570*21*30mm 2.0mm（北方使用） 厚度1.0mm 7.对地电阻：8*10的7次方欧姆 支架规格：上托7*7cm厚度3mm 下托9.5*9.5cm厚度2mm |
|  | 模拟系统设备拆除 | 摄像头及桥架线缆等 | 项 | 1 | 1.拆除原有摄像机、原有电缆以及原有设备等 |
|  | 辅材 | 光端盒、尾纤、法兰、软管、pvc管、空开、壁挂箱 | 项 | 1 | 1.光端盒：24口通用 2.尾纤、法兰：SC/PC 3.软管：DN20,用于连接并保护光纤接头 4.PVC管: PVC聚氯乙烯管,外径De(mm):25 5.电源空开:小型断路器,产品极数(P):4,额定电流(A):10-32 6.壁挂箱:6U |

2、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点；

（1）采购标的数量

| 序号 | 商品名称 | 单位 | 数量 | 中小企业行业划分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 半球型摄像机 | 台 | 350 | 工业 |
|  | 筒型网络摄像机 | 台 | 78 | 工业 |
|  | 摄像机 | 台 | 2 | 工业 |
|  | 全结构化球机 | 台 | 17 | 工业 |
|  | 多维客流摄像机系列 | 台 | 8 | 工业 |
|  | 交换机 | 台 | 37 | 工业 |
|  | 核心交换机 | 台 | 1 | 工业 |
|  | 存储 | 台 | 10 | 工业 |
|  | 企业级硬盘 | 块 | 324 | 工业 |
|  | 硬盘录像机 | 台 | 1 | 工业 |
|  | 双路通用服务器 | 台 | 3 | 工业 |
|  | 超高清解码器 | 台 | 1 | 工业 |
|  | 网络键盘 | 台 | 1 | 工业 |
|  | 千兆光模块 | 台 | 74 | 工业 |
|  | 万兆光模块 | 台 | 6 | 工业 |
|  | 综合平台软件 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 综合平台软件 | 路 | 800 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 综合平台软件 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 综合平台软件 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 综合平台软件 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 综合平台软件 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 综合平台软件 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 综合平台软件 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 六类网线 | 箱 | 140 | 工业 |
|  | 光纤跳线 | 条 | 80 | 工业 |
|  | 光纤 | 米 | 3000 | 工业 |
|  | 电源线 | 盘 | 10 | 工业 |
|  | 支架 | 个 | 116 | 工业 |
|  | 设备用电源插座 | 个 | 30 | 工业 |
|  | 网桥 | 台 | 8 | 工业 |
|  | 42U机柜 | 个 | 12 | 工业 |
|  | 静电地板 | 平 | 65 | 工业 |
|  | 摄像头及桥架线缆拆除等 | 项 | 1 | / |
|  | 光端盒、尾纤、法兰、软管、pvc管、空开、壁挂箱 | 项 | 1 | 工业 |

3、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

（1）项目实施时间：合同签订后45日内完成。

（2）项目实施地点：中华世纪坛

（3）售后服务：

1）产品质量实行三包，免费保修2年，1年服务跟踪（人为损坏不在保修范围之内，另收取材料成本费用）。

2）成交方的系统安装工作应符合相关国家标准，并服从甲方现场管理要求，具体实施时间、路由、布线及安装细节安排等需满足采购实际要求。本包所需的系统集成费用均应包含在具体产品报价中。成交方应为用户提供及时、迅速、优质的服务；要求2小时响应，4小时到现场，8小时内修复。

3）在货物保修期内如出现问题时，成交人应迅速派员及时解决，同时成交方承担备品备件及人员的所有费用，由于成交人原因时间拖延而造成买方生产损失由成交人赔偿；在规定时间内内若无法修复，也应采取相应的措施以保证最终用户日常工作不受影响;

4）质保期满，终身维修，用户只需支付零配件费用;

5）每月提供电话回访，每季度进行一次巡访服务，并提供巡访书面记录;

6）提供7*24小时技术支持保障服务热线服务；

7）提供免费的系统性培训，针对性培训和日常性培训；

（4）其他要求

1）视频监控系统要与消防系统进行报警联动功能，同时符合消防控制室设置要求。

2）安防系统每处交换机预留5-10个端口、硬盘总量预留10%的后续增加空间。

3）恢复原有系统功能，因安装产生的墙面、地面、吊顶等装饰拆除后应原貌恢复，该项目无增项和追加费用。

4）中华世纪坛属于对外开放场所，按照日常开放管理要求，设备安装调试工作仅可在闭馆后夜间进行。卖方需根据买方场地活动时间做好施工组织设计，如遇临时活动，买方应提前3日通知卖方，卖方应及时调整施工安排报监理人、买方审查通过后实施。

5）在确保开放期间安防、消防系统正常使用的情况下进行设备安装调试，设备按照区域进行新老系统整体替换。

4、付款方式；

签署合同7个工作日内支付合同金额30%预付款，本合同采购的所有设备运到后，经监理人、买方项目经理清点无误后，支付至合同金额的60%，设备安装调试运行，按甲方相关规定验收合格后，按结算金额支付尾款，同时甲方收取乙方合同金额的5%作为履约保证金，在质保期24个月期满后甲方无息退还。

### 02包：自动火灾报警系统设备

1、技术要求

| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | 琴台式，至少16回路，含3200个地址报警点和联动点，7寸液晶屏，带打印功能。 | 台 | 1 |
|  | 多线控制盘 | 用于火灾报警控制器/消防联动控制器。入柜式2U，8路多线控制，每路一启一停一回答。 | 套 | 10 |
|  | 总线控制盘 | 用于火灾报警控制器/消防联动控制器。入柜式4U，90点总线手动联动控制。 | 套 | 3 |
|  | 双琴台式机柜 | 11U×2容量，参考外形尺寸：1080mm宽×800mm厚×1245mm高。 | 台 | 2 |
|  | 单琴台式机柜 | 11U容量，参考外形尺寸：545mm宽×800mm厚×1245mm高。 | 台 | 1 |
|  | AGM铅酸蓄电池 | 入柜内置式安装，1组两节。 | 组 | 1 |
|  | 消防电话总机 | 总线制，入柜式2U，有极性二总线，系统最大容量99门。 | 台 | 1 |
|  | 消防控制室图形显示装置 | 一体式设备，DC24V电源供电。 | 个 | 1 |
|  | 消防控制室图形显示装置软件 | 用于火灾自动报警及联动控制系统的图形化管理与监控软件 | 套 | 1 |
|  | 广播控制盘 | 电子录音及监听功能，需DC24V供电。 | 台 | 1 |
|  | 功率放大器 | 入柜式2U。 | 台 | 3 |
|  | 点型光电感烟火灾探测器 | 分布智能型，电子编码，指示灯360度可见。 | 只 | 964 |
|  | 点型感温火灾探测器 | 分布智能型，电子编码，指示灯360度可见。 | 只 | 574 |
|  | 手动火灾报警按钮 | 分体式结构，电子编码，机械复位，具有报警抢占功能。 | 只 | 97 |
|  | 消火栓按钮 | 分体式结构，电子编码，机械复位，具有启动命令抢占功能。 | 只 | 88 |
|  | 火灾声光警报器 | 二总线设备，电子编码，自适应工作模式，具有声和光的独立设置功能。 | 只 | 17 |
|  | 消防电话分机 | 总线制，手动编码，带光指示、线路检测、振铃功能。 | 只 | 34 |
|  | 输入模块 | 二总线设备，电子编码，内置MCU，接收开关量（常开或常闭）信号进行报警。 | 只 | 218 |
|  | 输入/输出模块 | 二总线设备，电子编码，内置MCU，启动后输出无源触点，触点容量为DC30V/2A，具有线路检测功能。 | 只 | 354 |
|  | 隔离模块 | 不占用回路地址，自恢复型，支持环形布线。 | 只 | 85 |
|  | 其他服务 | 原有消防探测器、设备、管线拆除；吊顶拆除恢复、夜间施工及配合费；新做管线敷设等 | 项 | 1 |

2、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点；

（1）采购标的数量

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 中小企业行业划分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | 台 | 1 | 工业 |
|  | 多线控制盘 | 套 | 10 | 工业 |
|  | 总线控制盘 | 套 | 3 | 工业 |
|  | 双琴台式机柜 | 台 | 2 | 工业 |
|  | 单琴台式机柜 | 台 | 1 | 工业 |
|  | AGM铅酸蓄电池 | 组 | 1 | 工业 |
|  | 消防电话总机 | 台 | 1 | 工业 |
|  | 消防控制室图形显示装置 | 个 | 1 | 工业 |
|  | 消防控制室图形显示装置软件 | 套 | 1 | 工业 |
|  | 广播控制盘 | 台 | 1 | 工业 |
|  | 功率放大器 | 台 | 3 | 工业 |
|  | 点型光电感烟火灾探测器 | 只 | 964 | 工业 |
|  | 点型感温火灾探测器 | 只 | 574 | 工业 |
|  | 手动火灾报警按钮 | 只 | 97 | 工业 |
|  | 消火栓按钮 | 只 | 88 | 工业 |
|  | 火灾声光警报器 | 只 | 17 | 工业 |
|  | 消防电话分机 | 只 | 34 | 工业 |
|  | 输入模块 | 只 | 218 | 工业 |
|  | 输入/输出模块 | 只 | 354 | 工业 |
|  | 隔离模块 | 只 | 85 | 工业 |
|  | 原有消防探测器、设备、管线拆除；吊顶拆除恢复、夜间施工及配合费；新做管线敷设等 | 项 | 1 | / |

3、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

（1）项目实施时间：合同签订后45日内完成。

（2）项目实施地点：中华世纪坛

（3）售后服务：

1）产品质量保证期为通过最终验收之日起不少于 2 年。

质保期内提供维修、保养、更换零配件的服务。维修服务所涉及的人工费、交通差旅费、上门费及备件费，均由供应商承担。保证提供的零配件为原厂认证、测试合格、全新零配件，且与设备整机匹配，以保证兼容性。

超出保质期后，无上门费、人工费、差旅费，只收取更换零配件的费用。

2）免费提供完善不限次的产品使用、操作培训。培训指的是设备系统的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。对采购人的工程师、消防值班人员进行不定期的技术培训，提供但不限于机器维护、软件维护、常见故障判断、常见故障处理、常规非定期保障等技术培训。培训的目的应满足用户相关人员可以独立、熟练的操作设备。培训完成后，应提供设备作业指导文件，文件资料详尽。

3）供应商应提供不限次数 24 小时内上门排查服务。报修后工程师 4小时内到现场进行维修。如果部件损坏， 3个工作日内进行更换。对于重大设备故障，在首先解决满足使用功能的问题，保修工作将在 2 个工作日内（紧急故障则连续工作）完成。若维修人员在维修过程中，未按《规范》、《标准》和设计要求进行维修，造成维修延误或者维修质量问题，由供应商负责。

4）提供 24 小时可以取得联络的资深售后工程师电话，一旦遇到紧急情况可以保证迅速响应，最短时间内到场勘察、检测、解决问题。并在投标文件中明确 2 名工程师姓名、手机号、工龄。在有特殊任务的情况下，保证售后工程师到场，在检查过程中待命， 随时响应处理临时出现的设备问题。

（4）其他要求：

1）成交方的系统安装工作应符合相关国家标准，并服从甲方现场管理要求，具体实施时间、路由、布线及安装细节安排等需满足采购实际要求。本包所需的系统集成费用均应包含在具体产品报价中。

2）消防系统主机要与各类子系统进行互通（自动喷淋、消火栓、气体灭火、防排烟、防火门及卷帘门、电梯联动、广播、应急照明及疏散指示灯）参照GB22134标准。

3）消防自动火灾报警系统每一个总线回路预留有10%冗余。

4）不同类型探测器、手报、模块预留总数的1%备品备件。

5）逻辑设计中关于报警情况下强切普通电源保留普通照明延时切断，设计为当消火栓或自喷系统动作后再切断。（详见GB50166-2019 4.20.2条文解释）

6）中华世纪坛属于对外开放场所，按照日常开放管理要求，设备安装调试工作仅可在闭馆后夜间进行。卖方需根据买方场地活动时间做好施工组织设计，如遇临时活动，买方应提前3日通知卖方，卖方应及时调整施工安排报监理人、买方审查通过后实施。

7）在确保开放期间安防、消防系统正常使用的情况下进行设备安装调试，设备按照区域进行新老系统整体替换。

4、付款方式；

签署合同7个工作日内支付合同金额30%预付款，本合同采购的所有设备运到后，经监理人、买方项目经理清点无误后，支付至合同金额的60%，设备安装调试运行，按甲方相关规定验收合格后，按结算金额支付尾款，同时甲方收取乙方合同金额的5%作为履约保证金，在质保期24个月期满后甲方无息退还。

# 第五章	附件--投标文件格式

## 附件1	  投标书

致：招标代理机构

根据贵方为                      项目招标的招标公告                        （招标编号），签字代表              (全名、职务)经正式授权并代表                            (投标人名称、地址）提交下述文件正本一份、副本一式 五 份、电子版文件（U盘）一份。

(1) 开标一览表

(2) 投标报价明细表

（3）服务说明一览表

(4) 按招标文件要求提供的其它全部文件

(5) 已交纳投标保证金，金额为           （分包号和金额大写）

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 我方上述项目相关分包号的投标报价见“开标一览表”；

2. 我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利；

3. 本投标自开标日起有效期为         个日历日；

4. 如果在规定的投标截止时间之后我方撤销投标，投标保证金将不予退还；

5. 我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标；

6. 我方没有为投标分包前期准备提供设计或咨询服务，不是投标分包的监理人；

7. 如中标，我方将按招标文件的规定和我方的承诺履行合同责任和义务；

8. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                  邮编：

电话：                                  传真：

投标人代表姓名、职务（印刷体）：

投标人名称：          （公章）

法定代表人或授权代表签字：             日期：      年     月    日

## 附件2	  开标一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 投标人名称 | 投标价 （人民币/元） | 投标保证金 （有/无） | 交货期 | 交货地点 | 核心产品品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大写金额： 小写金额： |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字）：

注:1、此表应按投标人须知的规定密封标记并单独递交（一份原件即可）。

2、单独递交的此表如与投标文件正本中不一致的，以单独递交的为准。

3、此表中，每包的投标总价应和3投标分项报价表中的总价相一致。

## 附件3	  投标报价明细表

项目名称：___________                  项目编号：_______________

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号和规格 | 原产地和制造商名称 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

注:1.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2. 投标分项报价表上的价格应包括货物和标准附件、备品备件、专用工具等的价格，也包括安装、调试、检验、技术服务和培训、相关运输费和保险费等费用。上述各项的详细分项报价，可另页描述。

3.原产地是指产品的最初来源，即产品的生产地。原产地不是制造商的注册地

## 附件4	  货物说明一览表

项目名称：______________              项目编号/包号：______________

| 序号 | 货物名称 | 主要规格 | 数量 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字）：

注：各项货物详细技术性能可另页描述

## 附件5  	技术参数偏离表

招标编号：                                              包号：

| 内容 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1、投标人的技术偏差必须如实填写，并应对偏差情况做出必要说明。投标人应对故意隐瞒技术偏差的行为承担责任。对招标文件有任何偏离应列明“正偏离”或“负偏离”， 对招标文件无偏离应标明“无偏离”。

2、如此表应答内容与投标文件的技术响应文件不一致的，以技术响应文件为准。

投标人名称（盖章）：

法人授权代表（签字）：

注：此表格经法人授权代表签字方有效。

## 附件6 	商务条款偏离表

招标编号：

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人如果对商务条款的响应有任何偏离，请在本表中详细填写；如对商务条款没有偏离，请注明“无偏离”。

投标人名称（盖章）：

法人授权代表（签字）：

注：此表格经法人授权代表签字方有效

## 附件7	  投标人资格证明文件

7-1  法人营业执照复印件

（加盖本单位公章）

7-2  投标人的资格声明

1．名称和概况：

Ａ．投标人名称：

Ｂ．地址：                             邮编：

传真／电话：

Ｃ．成立日期或注册日期：

Ｄ．实收资本：

Ｅ．最近年度资产平衡表（到           时为止）

(1) 固定资产：

(2) 流动资产：

(3) 长期债务：

(4) 流动债务：

(5) 净    值：

Ｆ．投标人法定代表人名称：

Ｇ．投标人在中华人民共和国的代表姓名和地址、邮编、传真、电话。

2．开户银行名称和地址：

3．所属财团（如有的话）：

4．其它情况（年表、组织、机构等）：

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

法定代表人或授权代表签字：

（加盖公章）

传 真／电 话：

日        期：

7-3  资信证明

会计师事务所出具的2021年度财务审计报告，或银行出具的资信证明。

说明：

1、投标人在投标文件中，应提供本单位2021年度经会计师事务所审计出具的财务报告复印件并加盖本单位公章（成立一年内的公司可提交验资证明复印件并加盖本单位公章）。

2、如投标人无法提供2021年度审计报告（或成立一年内的公司无法提交验资证明），则须提供银行在开标日前三个月内开具的资信证明复印件并加盖投标单位公章（银行资信证明可不受收受人和项目的限制。开具银行明确表示复印无效的，须提交原件。原件无需加盖投标单位公章）。若提供的是复印件，评标委员会保留审核原件的权利。银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

7-4 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

1、投标人应提供开标日期前六个月内任意一个月依法纳税（法人单位必须为增值税或企业所得税）证明（银行缴费凭证或税务机关开具的证明，须能表明缴纳税种）复印件（加盖投标人公章）

注：依法免税或零报税的供应商，须提供相应文件证明其依法免税证明文件或零报税纳税申报表复印件（加盖投标人公章）

2、如供应商是逐月交纳社会保障资金的，须提供参加本项目开标日期前六个月内任意一个月的缴纳社会保障资金记录（银行缴费单据或社保机构出具的证明）复印件并加盖投标人公章；

如供应商是逐年交纳社会保障资金的，须提供参加本项目上一年度（2021年度）缴纳社会保障资金记录（银行缴费单据或社保机构出具的证明）复印件并加盖投标人公章。

注：依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明并加盖公章

7-5  投标人没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态。通过“信用中国”网站 （www.creditchina.gov.cn）查询没有被列入失信被执行人名单。在最近三年内没有骗取中标、严重违约及重大质量问题的声明

（格式自拟，须法定代表人或授权代表签字并加盖公章）

7-5  其它资格证明文件

（详见第一章合格投标人）

（复印件并加盖投标人公章）

## 附件8	  法定代表人授权书

本授权委托书声明：我（法定代表人姓名）系注册于  （投标人地址）           的（投标人名称）  的法定代表人，现代表公司授权下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我公司合法代理人，代表本公司参加  （项目名称）招标编号为             的投标活动。代理人在本次投标中所签署的一切文件和处理的一切有关事物，我公司均予承认。

本授权书于      年  月  日签字生效，特此声明。

后附授权人和被授权人身份证复印件。

法定代表人：

（签字并加盖单位公章）

代理人（被授权人）：

（签字）

## 附件9  投标人基本情况表

9.1投标人基本情况表

| 单位名称 |  | 法人代表 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位性质 |  | 资质情况（如有） |  |
| 注册资金 |  | 单位组建时间 |  |
| 单位地址 |  | 主要联系人 |  |
| 开户银行 |  | 邮编 |  |
| 经营范围 |  | 电话 |  |
| 与本单位负责人为同一人的其他单位名称 |  |  |  |
| 与本单位存在控股、管理关系的其他单位名称 |  |  |  |
| 基本情况 |  |  |  |
| 业绩说明 | 后附 |  |  |

注：投标人对类似项目业绩进行列表描述，内容应包括：项目名称、内容简述、合同签订时间、金额、客户联系人及电话等，须附合同复印件并加盖公章。

9.2项目总负责人简历表

项目名称：

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 工作年限 |  |  |  | 学历及职称 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 担任拟任职务年限 |  |  |  |  |  |
| 正在进行和已完项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购单位 |  | 项目名称 |  | 服务内容 |  |  |  | 服务周期 |  | 进行中或已完 |  | 完成情况 |

注：包括前表中的配置人员。

需提供劳务合同复印件及相关证书复印件。

法定代表人或被授权人(签字或盖章)：_______________

投标人名称(盖章): ______________________

年   月    日

9.3—各岗位人员配置一览表

项目名称：

| 姓名 | 本项目拟任岗位 | 年龄 | 性别 | 专业 学历 | 工作年限 | 职称证书/其他证书 | 现任职务 | 类似服务的经历、业绩介绍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1.人员配置各单位自行评估确定。

2.表格依据实际情况拓展。

法定代表人或被授权人(签字或盖章)：_______________

投标人名称(盖章): ______________________

年   月    日

9-4业绩案例一览表

| 序号 | 项目名称 | 用户名称 | 合同金额 | 用户联系人及联系方式 | 合同签订日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

法人授权代表（签字）：

注：（须附合同复印件，评委保留对上述资料原件审核的权力）

## 附件10  技术文件

投标人自行根据招标文件技术要求按分包进行编制。

## 附件11	招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件